## rozpočet
Číslo položky | Číslo položky cenníka | Skrátený opis |  | M.j. | Množstvo | Jednotková cena | Náklady spolu v Eur dodávka | Náklady spolu v Eur montáž
ZARIADENIE č.1
Klimatizácia obradnej siene
1.01 |  | SkyAir systém ,chladivo R-410A |  | kpl | 3
|  | a, Nástenná jednotka FAQ 100C9 |  | ks | 3 |  |  |  | 17 | 51
|  | vzduchový výkon | 1560/1380/1140 m3.h-1
|  | chladiací výkon nominál | 9,5 kW
|  | ohrievací výkon nominál | 10,8 kW
|  | nominálny príkon v režime chladenia | 0,061kW
|  | nominálny príkon v režime kúrenia | 0,061kW
|  | hladina hluku | 49/41 dBA
|  | rozmer vxšxhl : | 340x1200x240
|  | hmotnosť: | 17 kg
|  | pripojov.rozmer kondenzátu | VP13 (OD18/ID13)
|  | EER | 3.01
|  | COP | 3,41
|  | b, Jednotka vonkajšia RZQSG 100L(8)Y1 |  | ks | 3 |  |  |  | 82 | 246
|  | hladina hluku | 53/57 dBA
|  | nominálny príkon v režime chladenia | 3,16kW
|  | nominálny príkon v režime kúrenia | 3,17kW
|  | napätie/frekvencia | 400V/50Hz
|  | prevádzkový rozsah -chladenie | "-15°C až +46°C
|  | prevádzkový rozsah -kúrenie | "-15°C až +15,5°C
|  | chladivo -typ | R410A
|  | chladivo - Potenciál globálneho otepľovania GWP | 2087.5
|  | rozmer vxšxhl : | 990x940x320
|  | hmotnosť: | 82 kg
|  | pripojov.rozmery kvapalina/plyn : | 9,5/15,9 mm
|  | c) Infra-červený diaľkový ovládač BRC7EB518 |  | ks | 3 |  |  |  | 0.5 | 1.5
1.02 |  | Medené prepojovacie potrubie + chladivo + izolácia Armaflex + pájka
|  | Rozmer 9,5 |  | bm | 36
|  | Rozmer 15,6 |  | bm | 36
|  |  |  | bm | 72
1.03 |  | Protidážďová žalúzia s upínacím rámikom a sitom |  | ks | 3 |  |  |  | 3.3 | 9.9
PZ ALS - 780x500 - UR - S - RAL (farbu upresniť s investorom)
* rozmery vymeriať presne na stavbe pred objednaním !!!
1.04 |  | Kabeláž pre komunikáciu a ovládanie |  | bm | 36 |  |  |  | 0.15 | 5.4
1.05 |  | Montážny,spojovací,závesný materiál pre KL zariadenie + konzoly pod vonk.jednotky |  | kpl | 1 |  |  |  | 50 | 50
Dodávka KL
1.06 |  | Odborná montáž KL jednotiek,skúšky a odovzdanie zariadenia, |  | kpl | 1
vrátane zaškolenia obsluhy + tlakové skúšky
1.07 | [9 empty] | 363.8 | kg
až |  | Neobsadené
1.10
ZARIADENIE Č.2
Odvod kondenzátu
2.01 |  | Odvod kondenzátu od klimatizačných jednotiek |  | kpl | [5 empty] | 60 | kg
|  | 1. Potrubie PPR spájanie zvar D25x2,5 -PN10 + tvarovky |  | bm | 30
|  | 2. Penový PE tepelná izolácia 25x6 |  | bm | 30
2.02 |  | Neobsadené
ZARIADENIE Č.3
Stavebné úpravy pre KL zariadenie
3.01 |  | Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 50 cm |  | ks | 3
3ks otvor D200mm
3.02 |  | Protipožiarne zabezpečenie prestupov (v stenách)
|  | 1. Minerálna plsť 140 kg/m3, hr.50mm |  | m2 | 0.5
|  | 2. Protipožiarný náter CP 673 -310ml (natierať 150mm na obe strany prestupu) |  | ks | 3
|  | 3. Tmel CP611A -310ml |  | ks | 1
|  | 4. Označenie protipožiarného prestupu štítkom vrátane záznamu |  | ks | 3
|  | 5. Protipožiarne zabezpečenie prestupov - práca |  | hod | 2
3.03 |  | Neobsadené | [7 empty] | 10 | kg
OSTATNÉ
1. |  | LEŠENIE
Ľahké pracovné lešenie do výšky 6 m
šírky 1,5 m
|  | dlžky 3 m |  | m2 | 18